## R5
検査地点名 | 検査月 | 一般細菌 | 大腸菌 | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | 亜硝酸態窒素 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | フッ素及びその化合物 | ホウ素及びその化合物 | 四塩化炭素 | １,４-ジオキサン | シス及びトランス-１,２-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 塩素酸 | クロロ酢酸 | クロロホルム | ジクロロ酢酸 | ジブロモクロロメタン | 臭素酸 | 総トリハロメタン | トリクロロ酢酸 | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | ホルムアルデヒド | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | 塩化物イオン | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | ジェオスミン（別名） | ２-メチルイソボルネオール（別名） | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | pH値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | １,２-ジクロロエタン | トルエン | フタル酸ジ（２-エチルヘキシル） | 亜塩素酸 | 二酸化塩素 | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 農薬類（114項目） | 残留塩素 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | マンガン及びその化合物 | 遊離炭酸 | １,１,１-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 臭気強度（TON） | 蒸発残留物 | 濁度 | pH値 | 腐食性（ランゲリア指数） | 従属栄養細菌 | １,１-ジクロロエチレン | アルミニウム及びその化合物 | PFOS及びPFOA | 総酸度 | 総アルカリ度 | 電気伝導度 | 硝酸態窒素 | 大腸菌（定量） | 嫌気性芽胞菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア
| （ 単 位 ） | 個/mL | --- | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | --- | --- | --- | 度 | 度 | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | --- | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | --- | ㎎/L | 度 | --- | --- | CFU/ml | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | - | - | mS/m | ㎎/L | - | - | - | -
中切水源配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.83 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 12.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 126 | 0.1未満 | 6.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 19 | 0.83
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.83 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 12.7 |  | 126 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 126 | 0.1未満 | 6.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 19 | 0.83
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.84 | 0.15 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.41 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 12.7 |  | 11.9 | 61.4012 | [6 empty] | 0.3 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 61.4012 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 18.8 | 0.84
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.81 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 12.5 |  | 12.3 | 62.2078 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.7 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 62.2078 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 19.3 | 0.81
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.8 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.18 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 12.8 |  | 12.6 | 62.2616 | 123 |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.6 | 62.2616 | [6 empty] | 123 | 0.1未満 | 6.5 | [7 empty] | 19.2 | 0.8
| 9月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 |  | 0.81 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 11.9 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 20 | 0.81
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.89 | 0.18 | [8 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 13.1 |  | 12.1 | 61.693 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.4 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 61.693 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.6 |  | 0 | [5 empty] | 19.4 | 0.89
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 | 0.00005未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.51 | 0.1 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 12.1 |  | 163 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 163 | 0.1未満 | 6.6 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 19.4 | 0.51
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.83 | 0.15 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.12 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 12.1 | [7 empty] | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 6.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 19.3 | 0.83
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.84 | 0.17 | [8 empty] | 0.35 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 11.8 |  | 163 | [5 empty] | 0.4 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 19.4 |  |  |  |  | 163 | 0.1未満 | 6.4 | -2.1688 |  |  |  | 8e-06 | 22.1 | 52.5 | 19.4 | 0.84
| 2月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 |  | 0.84 | 0.18 | [8 empty] | 0.38 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 12.1 | 62.2671 | 124 | [5 empty] | 0.6 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 62.2671 | [6 empty] | 124 | 0.1未満 | 6.6 | [7 empty] | 19.4 | 0.84
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.16 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.23 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 12.1 | [7 empty] | 0.4 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 19.4
若林こども園 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.73 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 11.4 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.5 | [7 empty] | 16.7 | 0.73
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.72 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.017 |  | 0.001未満 | 11.2 |  | 109 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 109 | 0.1未満 | 6.5 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 16.8 | 0.72
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.75 | 0.15 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.42 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 11.7 |  | 11.8 | 55.2204 | [6 empty] | 0.6 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 55.2204 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 17.5 | 0.75
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.69 | 0.05 | [8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 11.1 |  | 11.5 | 52.2782 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 52.2782 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 17.1 | 0.69
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.67 | 0.05 | [8 empty] | 0.18 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 11.1 |  | 11.8 | 53.0831 | 108 |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.5 | 53.0831 | [6 empty] | 108 | 0.1未満 | 6.5 | [7 empty] | 16.8 | 0.67
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.69 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 18.2 | 0.69
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.75 | 0.15 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 11.2 |  | 10.6 | 52.1613 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.4 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 52.1613 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.6 |  | 0 | [5 empty] | 17.1 | 0.75
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.12 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.011 |  | 0.001未満 | 11 |  | 144 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 144 | 0.1未満 | 6.7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 17.2 | 0.44
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.73 | 0.13 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 11.1 | [7 empty] | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.5 |  |  | 0.1未満 | 6.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 17 | 0.73
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.75 | 0.16 | [8 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 11 |  | 144 | [5 empty] | 0.4 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 144 | 0.1未満 | 6.6 | -2.1838 |  |  |  | 0.000005未満 | 17.7 | 45.7 | 16.9 | 0.75
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.68 | 0.16 | [8 empty] | 0.22 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 11.2 | 51.4601 | 105 | [5 empty] | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 51.4601 | [6 empty] | 105 | 0.1未満 | 6.7 | [7 empty] | 17.2 | 0.68
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.15 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.19 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 10.1 | [7 empty] | 0.5 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 17.1
川田水源送水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.75 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.1 |  | 7.0 | 33.3 |  |  |  |  | 0.002未満 | 0.0005未満 | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 33.3 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 10.1 | 0.75
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.77 | 0.07 | 0.01 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.1 | 0.001未満 | 6.6 | 34.5 | 84 | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 | 34.5 | 0.001未満 | 9.1 |  |  |  |  | 84 | 0.1未満 | 6.8 | -2.2 |  |  | 0.01未満 |  | 11.4 | 27.5 | 9.9 | 0.77
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.85 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.6 |  | 7.1 | 38.3 | [6 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 38.3 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 10.9 | 0.85
| 7月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.87 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.6 |  | 7.0 | 36.3 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002未満 | 0.0005未満 | 0.4 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 36.3 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.7 | [7 empty] | 10.5 | 0.87
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.54 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.005 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.0 | 0.001未満 | 5.8 | 27.2 | 55 | 0.02未満 | 0.000001 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 | 27.2 | 0.001未満 | [5 empty] | 55 | 0.1未満 | 7.0 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 8.0 | 0.54
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.93 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.9 |  | 6.8 | 38.3 | [6 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.1未満 | 0.8 | 38.3 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 10.1 | 0.93
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.86 | 0.07 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.7 |  | 6.4 | 43.3 |  |  |  |  | 0.002未満 | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 43.3 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 11.5 | 0.86
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.92 | 0.07 | 0.01 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.7 | 0.001未満 | 6.5 | 34.0 | 74 | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.6 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 | 34.0 | 0.001未満 | [5 empty] | 74 | 0.1未満 | 7.0 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 10.8 | 0.92
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.93 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.9 |  | 6.7 | 34.0 | [6 empty] | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 34.0 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 10.6 | 0.93
| 1月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.78 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.6 |  | 7.2 | 26.6 | [5 empty] | 0.0005未満 | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 26.6 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  | 3 |  |  | 0.000005未満 |  |  | 10.3 | 0.78
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.78 | 0.06 | 0.01 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.008 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.3 | 0.001未満 | 6.9 | 31.8 |  | 0.02未満 |  |  | 0.002未満 |  | 0.3 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.6 | 31.8 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.0 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 9.8 | 0.78
| 3月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.72 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.4 |  | 7.6 | 30.5 | [6 empty] | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 | 30.5 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.7 | 0.72
長沢加圧所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.47 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.9 | [5 empty] | 0.004 |  | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 6.3 |  | 43 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 43 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 7.2 | 0.44
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.52 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.012 |  | 0.001 |  | 0.016 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.9 |  | 7.2 | 19.1466 | [6 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 | 19.1466 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.3 | 0.52
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.53 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 5.9 | 21.2583 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.004 |  | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 21.2583 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 7.6 | 0.53
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.53 | 0.07 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.9 |  | 6.3 | 25.9612 | 76 |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.006 |  | 0.5 | 25.9612 | [6 empty] | 76 | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 9 | 0.53
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.53 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.1 |  | 0.018 |  | 0.001 |  | 0.024 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.4 | 0.53
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.51 | 0.08 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.5 |  | 7.2 | 25.6065 |  |  |  |  | 0.007 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 25.6065 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 9.8 | 0.51
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.51 | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 6.3 |  | 82 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 82 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 8.8 | 0.51
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.5 | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.009 |  | 0.001 |  | 0.014 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.4 | 0.5
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.5 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.1 |  | 82 |  |  |  | 0.004 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 82 | 0.1未満 | 7 | -2.3318 |  |  |  | 0.000005未満 | 4.4 | 22.5 | 8.2 | 0.5
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1 | 6.9 | [7 empty] | 8.1 | 0.48
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.011 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.8
日明集会所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.47 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.9 | [5 empty] | 0.004 |  | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 7.4 | 0.47
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.005 | 0.01 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 6.4 |  | 45 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 45 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 7.5 | 0.44
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.51 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.013 |  | 0.001 |  | 0.018 |  | 0.004 | 0.001未満 | [5 empty] | 6 |  | 7.3 | 20.0712 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 20.0712 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.6 | 0.51
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.53 | 0.06 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 6 | 22.5943 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 22.5943 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 7.8 | 0.53
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.53 | 0.07 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6 |  | 6.5 | 27.6503 | 72 |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.001未満 | 0.006 |  | 0.6 | 27.6503 | [6 empty] | 72 | 0.1未満 | 7.7 | [7 empty] | 9.3 | 0.53
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.54 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.022 |  | 0.002 |  | 0.03 |  | 0.006 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.7 | 0.54
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.51 | 0.08 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.6 |  | 7.4 | 27.4089 |  |  |  |  | 0.007 |  | 0.6 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 27.4089 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.6 |  | 0 | [5 empty] | 10.2 | 0.51
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.51 | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.02 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 6.3 |  | 82 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 82 | 0.1未満 | 7.6 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 9.2 | 0.51
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.015 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.5 | 0.48
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.5 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.1 |  | 82 |  |  |  | 0.004 |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 82 | 0.1未満 | 7.2 | -2.0799 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.3 | 23.1 | 8.3 | 0.5
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 8.2 | 0.48
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.009 |  | 0.001 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8
鍋田加圧所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.44 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.7 | [5 empty] | 0.002 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 7.3 | 0.44
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.007 |  | 0.001未満 | 6 |  | 40 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 40 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 7 | 0.44
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.52 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.6 |  | 6.9 | 18.305 | [6 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 18.305 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.2 | 0.52
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.55 | 0.06 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 6.2 | 20.7774 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 20.7774 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 7.6 | 0.55
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.53 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.8 |  | 6.1 | 25.1833 | 68 |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.5 | 25.1833 | [6 empty] | 68 | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 8.8 | 0.53
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.52 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.017 |  | 0.001 |  | 0.023 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.1 | 0.52
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.5 | 0.1 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.2 |  | 6.9 | 24.5594 |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | 24.5594 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 |  | 4 | [5 empty] | 9.6 | 0.5
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.56 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 7.1 |  | 77 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 77 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 8.9 | 0.56
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.5 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.012 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.8 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.2 | 0.5
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.5 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6 |  | 77 |  |  |  | 0.002 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 77 | 0.1未満 | 7 | -2.3779 |  |  |  | 0.000005未満 | 5.1 | 20.5 | 7.8 | 0.5
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.3 | [7 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 7.9 | 0.48
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.7 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.7
豊田配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.1 | 0.25
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.7 |  | 28 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 28 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5 | 0.25
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.013 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 4.9 |  | 5.2 | 11.0936 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 11.0936 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.9 | 0.25
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 4.4 | 13.089 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 13.089 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.1 | 0.22
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.1 | 14.7309 |  |  | 2e-06 | 1e-06 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.004 |  | 0.6 | 14.7309 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.2 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 |  |  |  | 3e-06 | 1e-06 |  |  | 0.5 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.1 | 0.25
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.1 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 16.2733 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.002 |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 16.2733 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 6.1 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.9 |  | 54 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 54 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6 | 0.24
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.22
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.7 |  | 54 | [5 empty] | 0.4 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 54 | 0.1未満 | 7.7 | -1.9906 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.3 | 17.1 | 5.8 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 5.9 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3
中田団地ちびっこ広場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.2 | 0.25
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.008 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.3 |  | 27 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 27 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.1 | 0.25
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.26 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.013 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.1 |  | 5.7 | 11.1886 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 11.1886 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.9 | 0.26
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.8 |  | 4.7 | 13.3798 |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 13.3798 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.4 | 0.22
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.3 | 15.2324 |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.002 | 0.006 |  | 0.5 | 15.2324 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.6 | 0.2
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.001未満 |  | 0.019 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.1 | 0.23
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.09 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.7 |  | 4.8 | 16.5411 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 16.5411 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 6.3 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.26 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.008 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5 |  | 57 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 57 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.3 | 0.26
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.6 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.9 | 0.22
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5 |  | 57 | [5 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 57 | 0.1未満 | 7.1 | -2.5564 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.6 | 16 | 5.8 | 0.24
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.9 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.4
猿投配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.1 | 0.24
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.4 |  | 21 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 21 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.3 | 0.19
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.5 |  | 6.2 | 10.4206 | [6 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 10.4206 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5 | 0.29
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 4.5 | 12.5895 |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.5895 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.9 | 0.24
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 15.1971 |  |  | 3e-06 | 2e-06 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.004 |  | 0.8 | 15.1971 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.5 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.6 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.7 |  | 6.8 | 14.7515 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 14.7515 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.7 |  | 37 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 37 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.21
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.8 |  | 37 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 37 | 0.1未満 | 7.2 | -2.5418 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.8 | 16.6 | 5.9 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 5.6 | [7 empty] | 1 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 6 | 0.22
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.7
広幡消防団詰所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.7 | 0.21
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 5.2 |  | 16 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 16 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.4 | 0.22
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.018 |  | 0.001未満 |  | 0.021 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.3 |  | 6.4 | 11.8167 | [6 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 11.8167 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.4 | 0.21
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.5 |  | 4.9 | 12.9738 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 12.9738 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.2 | 0.2
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.3 |  | 5.7 | 14.4714 |  |  | 2e-06 | 2e-06 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.009 |  | 0.5 | 14.4714 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.9 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.026 |  | 0.001未満 |  | 0.031 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.25
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.06 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.4 |  | 6 | 15.3095 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 15.3095 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0.24
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5 |  | 38 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 38 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.9 | 0.21
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.06 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5 |  | 38 |  |  |  | 0.003 |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 38 | 0.1未満 | 7.2 | -2.4841 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.2 | 16 | 5.8 | 0.24
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 5.9 | 0.22
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.8 | [7 empty] | 0.8 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.7
西広瀬公民館 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.7 | 0.2
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 4.9 |  | 25 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 25 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.5 | 0.21
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.016 |  | 0.001未満 |  | 0.019 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.8 |  | 7.2 | 11.2249 | [6 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 11.2249 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.6 | 0.23
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5 |  | 5.9 | 13.1773 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 13.1773 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 5.6 | 0.22
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.2 |  | 5.6 | 15.2197 |  |  | 1e-06 | 2e-06 |  |  | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.002 | 0.011 |  | 0.3 | 15.2197 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 6.1 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.028 |  | 0.001未満 |  | 0.034 |  | 0.006 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.4 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.2 | 0.24
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 6.3 | 16.2186 |  |  |  |  | 0.007 |  | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 16.2186 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.5 |  | 0 | [5 empty] | 6.9 | 0.25
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 4.8 |  | 40 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 40 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 6.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.014 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.2
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.7 |  | 40 | [5 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 40 | 0.1未満 | 7.4 | -2.2362 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.2 | 17.2 | 5.9 | 0.22
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.9 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.9 | 0.2
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.5
高岡配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.07 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.4 | 0.27
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.27 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.6 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 5.9 | 0.27
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.017 |  | 0.001未満 |  | 0.02 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.1 |  | 5.8 | 12.8774 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 12.8774 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.8 | 0.21
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.07 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 5.4 | 12.6151 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.9 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.6151 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.5 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.1 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.009 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.5 |  | 5.3 | 18.4452 |  |  | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.003 |  | 0.8 | 18.4452 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 6.7 | 0.15
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.11 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.013 |  | 0.001 |  | 0.019 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.1 | 0.14
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.12 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.2 |  | 5.5 | 18.9418 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 |  | 1 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 18.9418 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 |  | 0 | [5 empty] | 7.3 | 0.27
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.11 | 0.02 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 6.8 |  | 58 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 58 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 7.7 | 0.21
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.11 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.9 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.4 | 0.21
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.11 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.8 |  | 58 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 58 | 0.1未満 | 7 | -2.67 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.7 | 15.2 | 7.4 | 0.26
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.09 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.4 |  |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 8 | 0.2
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.6 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.7
住吉こども園 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.07 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.3 | 0.26
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.27 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5.6 |  | 31 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 31 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.9 | 0.27
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.017 |  | 0.001未満 |  | 0.02 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.1 |  | 5.8 | 12.949 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 12.949 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.7 | 0.21
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.7 |  | 5.6 | 12.6508 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.6508 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.5 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.09 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.5 |  | 5.4 | 18.4208 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.6 | 18.4208 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 6.7 | 0.15
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.11 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.12 |  | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.7 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.2 | 0.14
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.12 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.9 |  | 5.2 | 18.917 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 18.917 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 7.3 | 0.27
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.11 | 0.02 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.007 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 6.8 |  | 50 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.9 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 50 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 7.8 | 0.21
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.12 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.9 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.4 | 0.2
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.09 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.4 |  | 50 | [5 empty] | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 50 | 0.1未満 | 6.9 | -2.7582 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.8 | 15.2 | 7.4 | 0.24
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.09 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 7.9 | 0.21
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8
藤岡北部第1浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.8 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.2 | 0.12
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3.6 |  | 21 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 21 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.5 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.5 |  | 5.1 | 5.1285 | [6 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 5.1285 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1 | 0.09
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.1 |  | 5.3 | 5.7931 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.7931 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.5 | 0.1
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.1 | 0.001未満 | 4.9 | 6.1224 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.003 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.5 | 6.1224 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.5 | 0.1
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2 | 0.11
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.2 |  | 4 | 5.8412 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.8412 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 1 | [5 empty] | 4.2 | 0.1
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3.4 |  | 38 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 38 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.6 | 0.07
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.1 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.7 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.1 |  | 38 | [5 empty] | 0.6 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 38 | 0.1未満 | 6.9 | -3.4894 |  |  |  | 0.000005未満 | 2 | 10.1 | 3.6 | 0.08
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3 | [7 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.6 | 0.09
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.3
西市野々生活改善センター | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.1 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3.4 | 0.13
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 4.3 |  | 24 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 24 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4 | 0.11
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.5 |  | 5.1 | 5.3937 | [6 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 | 5.3937 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1 | 0.09
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.1 |  | 5.5 | 6.2276 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | 6.2276 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 4.6 | 0.1
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.006 | 6.3 | 0.001未満 | 5.2 | 6.5408 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.5 | 6.5408 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.7 | 0.11
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.11
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 4.4 | 6.267 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 6.267 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 4.5 | 0.1
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 4.3 |  | 50 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 50 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4 | 0.08
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.7 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.2 |  | 50 | [5 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 50 | 0.1未満 | 7 | -3.3021 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.9 | 9.9 | 3.6 | 0.08
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 3.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.3 |  | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.6 | 0.09
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.4
藤岡北部第2浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.31 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.7 |  | 4.2 | 6.5391 |  |  |  |  | 0.002未満 | 0.0005未満 | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 6.5391 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.9 | 0.31
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01 | 0.03未満 | 0.003 | 5.9 | 0.001未満 | 4.3 | 3.7521 | 16 | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 | 3.7521 | 0.001未満 | 0.8 |  |  |  |  | 16 | 0.1未満 | 7.2 | -3.3032 |  |  | 0.01 |  | 0.9 | 8.2 | 3.9 | 0.09
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.1 |  | 4.5 | 4.291 | [6 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 4.291 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.12
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.1 |  | 5.5 | 3.4857 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 3.4857 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4 | 0.14
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6.4 |  | 4.9 | 4.1878 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 4.1878 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 4.2 | 0.15
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 6 |  | 4.8 | 3.1804 | [6 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 3.1804 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.9 | 0.09
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.2 |  | 4.6 | 4.0899 |  |  |  |  | 0.002未満 | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 4.0899 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.3 | 0.18
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.5 | 0.001未満 | 4.3 | 7.2574 | 36 | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 | 7.2574 | 0.001未満 | [5 empty] | 36 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5 | 0.31
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.1 |  | 4.1 | 6.3349 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 | 6.3349 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.1 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  | 0.000005未満 |  |  | 4.3 | 0.31
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.37 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.4 |  | 4.2 | 6.8708 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 6.8708 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.9 | 0.37
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.42 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6.7 |  | 4.9 | 8.6009 | [6 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 8.6009 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.2 | 0.42
| 3月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 7 |  | 5 | 9.3457 | [6 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 9.3457 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.6 | 0.44
石畳ふれあい広場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.7 | 0.17
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.006 |  | 0.001未満 | 5.1 |  | 26 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.3 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 26 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.9 | 0.14
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.5 |  | 5.5 | 3.0625 | [6 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 | 3.0625 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4 | 0.1
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.1 |  | 5 | 3.7215 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.004 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | 3.7215 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.1 | 0.13
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 7.4 |  | 5.2 | 6.9158 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 0.3 | 6.9158 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.2 | 0.31
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.34 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001 |  | 0.016 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.4 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.9 | 0.34
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 7.1 |  | 5.1 | 5.8743 |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 5.8743 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 5.2 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 5.1 |  | 37 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.3 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 37 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5 | 0.24
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2 | 0.38
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.36 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.2 |  | 37 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 37 | 0.1未満 | 6.9 | -3.3408 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.3 | 12.3 | 5.2 | 0.36
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.5 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.2 | 0.38
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.9 | [7 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1
西中山送配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 6.2 | 0.26
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.3 |  | 28 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 28 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.5 | 0.19
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.4 |  | 6.2 | 10.7532 | [6 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 10.7532 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2 | 0.28
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 4.5 | 13.0725 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 13.0725 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.3 | 0.24
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 15.3459 |  |  | 1e-06 | 2e-06 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.005 |  | 0.6 | 15.3459 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.8 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.015 |  | 0.001未満 |  | 0.019 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8 | 0.17
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.11 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.7 |  | 6.3 | 21.2413 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 21.2413 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 8.4 | 0.22
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.7 |  | 41 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 41 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 6.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.5 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.22
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.11 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.1 |  | 41 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 41 | 0.1未満 | 7.2 | -2.3875 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.9 | 16.6 | 7.6 | 0.21
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.1 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 7.6 | 0.21
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.4
西中山水質監視所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 6.4 | 0.26
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.4 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.6 | 0.18
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.4 |  | 6.2 | 10.6082 | [6 empty] | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 10.6082 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.28
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 4.6 | 13.147 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 13.147 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.3 | 0.24
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.7 | 15.2258 |  |  | 0.000001未満 | 2e-06 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.005 |  | 0.6 | 15.2258 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.9 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.9 | 0.17
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.11 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.6 |  | 6.3 | 20.9024 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 20.9024 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 8.4 | 0.22
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.8 |  | 50 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 50 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.3
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.1 | 0.21
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.1 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.3 |  | 50 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 50 | 0.1未満 | 7.2 | -2.3666 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.2 | 16.7 | 7.8 | 0.21
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 7.6 | 0.2
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.4
上川口公民館 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 6.3 | 0.23
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01 | 0.03未満 | 0.008 |  | 0.001未満 | 4.7 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.5 | 0.2
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.009 |  | 0.001未満 |  | 0.011 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.2 |  | 7.9 | 10.1724 | [6 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 10.1724 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.7 | 0.24
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.1 |  | 5.9 | 13.0927 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | 13.0927 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 5.6 | 0.21
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.4 |  | 5.8 | 14.3812 |  |  | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.002 | 0.01 |  | 0.4 | 14.3812 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 6.1 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.1 |  | 0.019 |  | 0.001未満 |  | 0.024 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.6 | 0.21
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.09 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.7 |  | 6.5 | 17.2626 |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.8 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 | 17.2626 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.5 |  | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0.27
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 5.2 |  | 46 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 46 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.6
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.011 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.4 | [7 empty] | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.9 | 0.2
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.08 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 |  | 46 |  |  |  | 0.002 |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.3 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 46 | 0.1未満 | 7.3 | -2.3784 |  |  |  | 0.000005未満 | 3 | 16.2 | 7 | 0.25
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.08 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.3 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 7.6 | 0.22
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.7 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.2
折平公民館 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 5.8 | 0.22
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01 | 0.03未満 | 0.006 |  | 0.001未満 | 4.8 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.2 | 0.18
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.1 |  | 7.6 | 10.9913 | [6 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 10.9913 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.8 | 0.21
| 7月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.9 |  | 4.9 | 13.2992 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.2 | [11 empty] | 0.5 | 13.2992 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.2 | 7 | [7 empty] | 5.4 | 0.21
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.04 | 0.03未満 | 0.003 | 4.9 | 0.001未満 | 4.9 | 15.2288 | 30 | 0.02未満 | 1e-06 | 2e-06 |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001 | 0.006 |  | 0.5 | 15.2288 | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 6 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.08 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.2 |  | 6.2 | 14.9457 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.8 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 14.9457 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 7.2 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5.2 |  | 43 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 43 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 6.5
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.011 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.3 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.4 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.8 | 0.25
| 1月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.29 | 0.08 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.4 |  | 43 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 43 | 0.1未満 | 7.3 | -2.429 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.7 | 15.3 | 6.5 | 0.29
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.27 | 0.1 | 0.01 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5.9 | 16.3555 | 18 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 | 16.3555 | 0.001未満 | [5 empty] | 18 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 7.1 | 0.27
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.5
木瀬浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.43 | 0.11 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 11 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 8.6 | 0.43
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.51 | 0.09 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 10 |  | 54 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 54 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 8.7 | 0.51
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 8.3 |  | 10.8 | 15.8651 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 15.8651 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8 | 0.48
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.46 | 0.1 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 9.2 |  | 9.2 | 17.9486 |  |  | 0.000001未満 | 2e-06 |  |  | 1.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 17.9486 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 8.9 | 0.46
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.13 | 0.01 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.016 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 | 8.6 | 0.001未満 | 9.3 | 20.3091 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.5 | 20.3091 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 9.1 | 0.38
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.37 | 0.14 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 10.2 |  |  |  | 0.000001未満 | 2e-06 |  |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 10.2 | 0.37
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.42 | 0.16 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 9.6 |  | 9.6 | 18.8382 |  |  | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.002未満 |  | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 18.8382 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 |  | 0 | [5 empty] | 9.8 | 0.42
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.39 | 0.15 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 9.8 |  | 60 | 0.02未満 | 0.000001未満 | 2e-06 |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 60 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 9.6 | 0.39
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.36 | 0.2 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 8.6 | [7 empty] | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.4 |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.2 | 0.36
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.42 | 0.19 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 9.1 |  | 60 | [5 empty] | 0.4 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 60 | 0.1未満 | 6.7 | -2.7851 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.4 | 23.1 | 9.5 | 0.42
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.42 | 0.19 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 9.4 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 9.5 | 0.42
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.15 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 8.7 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.9
木瀬児童遊園 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.36 | 0.1 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 11 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 7.9 | 0.36
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.41 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 8.4 |  | 48 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 48 | 0.1未満 | 6.9 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 7.5 | 0.41
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.012 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.9 |  | 7.8 | 13.4908 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 | 13.4908 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8 | 0.38
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.35 | 0.08 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 7.4 |  | 7.6 | 15.8858 |  |  | 0.000001未満 | 1e-06 |  |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 15.8858 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 7.5 | 0.35
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.1 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6.8 |  | 7 | 18.2636 |  |  | 0.000001未満 | 1e-06 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.5 | 18.2636 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 7.6 | 0.29
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9 | 0.28
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.34 | 0.13 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 7.8 |  | 8.2 | 20.1202 |  |  | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.002 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 20.1202 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 9.1 | 0.34
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.34 | 0.13 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 8.1 |  | 56 | 0.02未満 | 0.000001未満 | 2e-06 |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 56 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 8.6 | 0.34
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.3 | 0.14 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.5 | [7 empty] | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.2 | 0.3
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.35 | 0.16 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 7.7 |  | 56 | [5 empty] | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 56 | 0.1未満 | 6.9 | -2.5699 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.9 | 21.1 | 8.5 | 0.35
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.33 | 0.15 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 8.4 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 8.9 | 0.33
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.13 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.9 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.1
新時瀬浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.38 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.2 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 6.2 | 0.38
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3.5 |  | 39 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 39 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 6.2 | 0.38
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 19.9186 | [6 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 19.9186 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.38
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.35 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 3 | 21.9743 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 21.9743 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 6.6 | 0.35
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.42 | 0.06 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.2 |  | 3.2 | 21.1528 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 21.1528 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 6.7 | 0.42
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.45 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.2 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.3 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.9 | 0.45
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.49 | 0.1 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.3 |  | 3.2 | 21.9629 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 21.9629 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 7.4 | 0.49
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.13 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3.3 |  | 24 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 24 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 7.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.33 | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.4 | [7 empty] | 0.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.5 |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.4 | 0.33
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.38 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.4 |  | 24 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 24 | 0.1未満 | 7.2 | -2.1157 |  |  |  | 0.000005未満 | 6.2 | 22 | 7.3 | 0.38
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.08 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.1 | [7 empty] | 0.2 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 7.4 | 0.44
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.9 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.3
小渡こども園 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.37 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.7 | [5 empty] | 0.002 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 6.5 | 0.37
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01 | 0.03未満 | 0.01 |  | 0.001未満 | 3.6 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.9 | 0.38
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.46 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.2 |  | 3.4 | 22.2357 | [6 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 22.2357 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8 | 0.46
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.34 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 3.1 | 21.1195 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 21.1195 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 6.7 | 0.34
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.45 | 0.06 | [8 empty] | 0.13 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.1 |  | 3.2 | 20.9399 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 0.6 | 20.9399 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 7 | 0.45
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.46 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.3 | [7 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.2 | 0.46
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.52 | 0.1 | [8 empty] | 0.19 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.3 |  | 3.3 | 22.1048 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 22.1048 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 7.5 | 0.52
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01 | 0.03未満 | 0.007 |  | 0.001未満 | 3.3 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 6.9
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.35 | 0.09 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.5 | [7 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.5 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.3 | 0.35
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.37 | 0.07 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.6 |  | 30 |  |  |  | 0.003 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 30 | 0.1未満 | 7.3 | -2.073 |  |  |  | 0.000005未満 | 5 | 22.5 | 7.2 | 0.37
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.43 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.2 | [7 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 7.2 | 0.43
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.8 | [7 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8
万町浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.39 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.004 | [9 empty] | 4.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 8.4 | 0.39
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.41 | 0.11 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.011 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.017 | 0.03 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.8 |  | 40 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.8 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 40 | 0.1未満 | 7.5 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 8 | 0.41
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.52 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 | 0.002未満 | 0.008 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.5 |  | 5.3 | 20.6625 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 20.6625 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.3 | 0.52
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.4 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.009 | [7 empty] | 5.9 |  | 5 | 23.0388 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 23.0388 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 8 | 0.4
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.4 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.05 | 0.03未満 | 0.002未満 | 6.5 | 0.001未満 | 5.1 | 25.1441 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 25.1441 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 9 | 0.4
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.35 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.29 | 0.002未満 | 0.016 | 0.01 | 0.001未満 |  | 0.018 | 0.012 | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.4 | [7 empty] | 0.7 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9 | 0.35
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.43 | 0.14 | [8 empty] | 0.16 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [7 empty] | 6.2 |  | 4.9 | 24.0534 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 24.0534 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 8.7 | 0.43
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.12 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.007 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.03 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.3 |  | 39 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 39 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 8.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.41 | 0.13 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.9 | 0.41
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.43 | 0.12 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 |  | 39 | [5 empty] | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 39 | 0.1未満 | 7.4 | -1.8792 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.5 | 30.6 | 9.3 | 0.43
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.4 | 0.11 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.1 | [7 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 9.1 | 0.4
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.12 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.7
ぬくもりの里 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.38 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 | [9 empty] | 4.8 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 8.5 | 0.38
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.44 | 0.12 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.03 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 5.6 |  | 45 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 45 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 8.6 | 0.44
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.54 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 | 0.002未満 | 0.012 | 0.007 | 0.001未満 |  | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.2 |  | 5.3 | 20.0327 | [6 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 20.0327 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7 | 0.54
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.39 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.16 | 0.002未満 |  | 0.016 |  | 0.001未満 |  | 0.03 | [7 empty] | 5.8 |  | 5.7 | 22.692 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 22.692 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 8 | 0.39
| 8月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.08 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.05 | 0.03未満 | 0.004 | 6.5 | 0.001未満 | 5.4 | 25.0744 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001 | 0.005 |  | 0.6 | 25.0744 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 9.2 | 0.38
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.36 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.002未満 | 0.019 | 0.008 | 0.001未満 |  | 0.022 | 0.012 | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.4 | [7 empty] | 0.5 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.5 | 0.36
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.38 | 0.13 | [8 empty] | 0.22 | 0.002未満 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.02 | [7 empty] | 6 |  | 5.4 | 24.2738 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.9 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 24.2738 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 8.5 | 0.38
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.1 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.16 | 0.002未満 |  | 0.016 |  |  |  | 0.027 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 6.2 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 1.4 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.6 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 8.7
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.4 | 0.12 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.9 | [7 empty] | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9 | 0.4
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.8 |  | 30 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 30 | 0.1未満 | 7.2 | -2.009 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.7 | 31 | 9.2 | 0.4
| 2月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.4 | 0.11 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.2 | [7 empty] | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [6 empty] | 0.1未満 | 6.9 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.1 | 0.4
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.12 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.2 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.7
日下部浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.8 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 4.3 | 0.18
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 1.8 |  | 19 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 19 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.2 | 0.2
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.7 |  | 1.7 | 8.8947 | [6 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 8.8947 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.8 | 0.24
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.6 |  | 1.8 | 9.7284 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.7284 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.4 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.007 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 10.2477 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 10.2477 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.7 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.18 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.7 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.1 | [8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.8 |  | 1.9 | 9.8404 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.8404 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 2 | [5 empty] | 4.5 | 0.19
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 2.1 |  | 15 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 15 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.16 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4 | 0.16
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2 |  | 15 | [5 empty] | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 | 0.1未満 | 7.3 | -2.6522 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.4 | 16.4 | 4.4 | 0.16
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.4 | 0.15
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1
旭高原元気村 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.3 | 0.2
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.011 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.019 |  | 0.001未満 | 2 |  | 17 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 17 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.3 | 0.22
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.024 |  | 0.001未満 |  | 0.027 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 4.3 |  | 2 | 9.8265 | [6 empty] | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 9.8265 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.2
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.8 |  | 2.3 | 9.4543 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 9.4543 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.4 | 0.18
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.2 |  | 2.5 | 10.2229 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.007 |  | 0.6 | 10.2229 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.7 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 |  | 0.021 |  | 0.001未満 |  | 0.026 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.7 | 0.23
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.08 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.9 |  | 2.2 | 10.0334 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 10.0334 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.5 |  | 5 | [5 empty] | 4.6 | 0.2
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.028 |  | 0.001未満 | 2.1 |  | 14 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 14 | 0.1未満 | 7.5 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.7
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.16 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.2 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4 | 0.16
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2 |  | 14 | [5 empty] | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 14 | 0.1未満 | 7.5 | -2.4369 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.2 | 16.3 | 4.4 | 0.16
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.08 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4.4 | 0.14
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1
足助支所倉庫 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.49 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.8 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 7.6 | 0.49
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.48 | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.007 |  | 0.001未満 | 6.1 |  | 42 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 42 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 7.3 | 0.48
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.56 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.6 |  | 6.9 | 19.3187 | [6 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 19.3187 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.6 | 0.56
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.6 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.8 |  | 6.6 | 21.8941 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 21.8941 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 8.1 | 0.6
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.59 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6 |  | 6.3 | 26.5676 | 69 |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.6 | 26.5676 | [6 empty] | 69 | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 9.4 | 0.59
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.56 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.017 |  | 0.001 |  | 0.023 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.8 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 9.7 | 0.56
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.54 | 0.08 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.4 |  | 7 | 26.5054 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 26.5054 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 10.2 | 0.54
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.65 | 0.08 | 0.01 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.007 | 0.01 | 0.03未満 | 0.008 |  | 0.001未満 | 7 |  | 75 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 75 | 0.1未満 | 7.5 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.5 | 0.65
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.55 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.011 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.6 | 0.55
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.54 | 0.08 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.2 |  | 75 | [5 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 |  |  | 7 |  |  |  |  | 75 | 0.1未満 | 7.2 | -2.1532 |  |  |  | 0.000005未満 | 7.9 | 21.9 | 8.1 | 0.54
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.52 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 6.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 8.2 | 0.52
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.7 | [7 empty] | 0.9 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 8.1
後川浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.7 | 0.1
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001 | 2.5 |  | 17 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001 | [5 empty] | 17 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 2.4 | 0.15
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.16 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 3 |  | 2.3 | 5.2858 | [6 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 5.2858 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 | [7 empty] | 3.4 |  | 2.5 | 5.8607 | [6 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.8607 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.9 | 0.18
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.6 |  | 2.4 | 6.2285 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 6.2285 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.1 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.002未満 | 0.01 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05 | [8 empty] | 0.13 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 | [7 empty] | 3.4 |  | 2.5 | 5.72 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 5.72 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 0.19
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.4 |  | 24 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1.2 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 24 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 3.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.3 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3 | 0.15
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.1 |  | 24 | [5 empty] | 0.2 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 24 | 0.1未満 | 7.2 | -3.3171 |  |  |  | 0.000005未満 | 3 | 8.9 | 3 | 0.13
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.9 | 0.13
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8
東大見第2配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.01 | [9 empty] | 2.3 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.8 | 0.11
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.3 |  | 15 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.8 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 15 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2.4 | 0.13
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 | 0.002未満 | 0.004 | 0.002 | 0.001未満 |  | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.8 |  | 2.3 | 5.1143 | [6 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 5.1143 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5 | 0.17
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.011 | [7 empty] | 3.4 |  | 2.4 | 5.8097 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 5.8097 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.9 | 0.17
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.009 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.6 |  | 2.5 | 6.2836 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.004 |  | 0.8 | 6.2836 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.1 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.002未満 | 0.011 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.015 | 0.01 | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.06 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [7 empty] | 3.4 |  | 2.4 | 5.5974 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.5974 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3.1 | 0.18
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.4 |  | 28 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 28 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 3.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.3 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3 | 0.15
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.3 |  | 28 | [5 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 28 | 0.1未満 | 7.1 | -3.3684 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.6 | 8.8 | 3 | 0.14
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3 | 0.13
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8
飯盛コントロール室 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 2.8 | 0.11
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.01 |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.3 |  | 15 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 1 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 15 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2.7 | 0.13
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 | 0.002未満 | 0.008 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.7 |  | 2.3 | 4.9882 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 4.9882 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.4 | 0.17
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.013 | [7 empty] | 3.4 |  | 2.4 | 5.7562 | [6 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 5.7562 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.9 | 0.17
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.6 |  | 2.6 | 6.3381 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.004 |  | 0.3 | 6.3381 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.2 | 0.21
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.002未満 | 0.013 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.017 | 0.012 | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.06 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.007 | [7 empty] | 3.5 |  | 2.4 | 5.7031 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.7031 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3.1 | 0.19
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.4 |  | 24 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 24 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 3.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.5 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3 | 0.14
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.3 |  | 24 | [5 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 24 | 0.1未満 | 7.4 | -3.0232 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.9 | 8.9 | 3 | 0.13
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3 | 0.13
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8
怒田沢浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.09 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [9 empty] | 2.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3 | 0.09
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3 |  | 16 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.8 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 16 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2.7 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.008 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.2 |  | 2.5 | 4.0661 | [6 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 4.0661 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 | [7 empty] | 3.7 |  | 3.1 | 4.5008 | [6 empty] | 0.9 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 4.5008 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 2.9 | 0.14
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.1 |  | 2.7 | 4.6737 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 0.8 | 4.6737 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3 | 0.15
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.002未満 | 0.013 | 0.008 | 0.001未満 |  | 0.016 | 0.012 | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.1 | [7 empty] | 1 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.17
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.004 | [7 empty] | 3.7 |  | 2.7 | 4.2292 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 4.2292 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 2.9 | 0.14
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.3 |  | 29 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 29 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 3
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.1 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9 | 0.11
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.3 |  | 29 | [5 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 29 | 0.1未満 | 7.2 | -3.3694 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.9 | 9.1 | 3 | 0.11
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.2 | 0.1
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9
足助消防署 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.09 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.013 | [9 empty] | 2.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3 | 0.09
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 2.6 |  | 18 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.9 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 18 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 2.8 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.014 | 0.004 | 0.001未満 |  | 0.016 | 0.013 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.1 |  | 2.6 | 5.0159 | [6 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 5.0159 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.7 | 0.15
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.014 | [7 empty] | 3.8 |  | 2.9 | 5.0548 | [6 empty] | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 5.0548 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 3 | 0.13
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4 |  | 2.8 | 4.974 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 0.6 | 4.974 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.1 | 0.14
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.002未満 | 0.017 | 0.009 | 0.001未満 |  | 0.021 | 0.014 | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.6 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.15
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 | [7 empty] | 3.6 |  | 3 | 4.504 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 1 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 4.504 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 0.14
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.007 |  | 0.001未満 | 2.4 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.5 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 3.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.1 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.11
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.4 |  | 32 | [5 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 32 | 0.1未満 | 7.4 | -3.0677 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.2 | 9.5 | 3.1 | 0.11
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 3.1 | 0.1
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3
上国谷送水ポンプ場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.4 | 0.28
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.007 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 5.8 |  | 29 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 1 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 29 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5.4 | 0.29
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.3 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.022 |  | 0.001未満 |  | 0.026 |  | 0.004 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.8 |  | 5.5 | 11.1008 | [6 empty] | 0.6 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 11.1008 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4 | 0.3
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.1 |  | 5.5 | 12.0335 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.003 |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.0335 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.9 | 0.26
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.27 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.019 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 6.1 | 13.3418 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.002 | 0.007 |  | 0.8 | 13.3418 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.5 | 0.29
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.3 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.29 |  | 0.026 |  | 0.001未満 |  | 0.031 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.7 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.3
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.29 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.7 |  | 5.7 | 12.3452 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.3452 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 5.8 | 0.29
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.008未満 | 0.005 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.6 |  | 51 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 51 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.5 | 0.23
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.9 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.5 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.1 |  | 51 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 51 | 0.1未満 | 6.9 | -2.9744 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.8 | 14.8 | 5.6 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 5.6 | [7 empty] | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 5.6 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3
上八木浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 2.5 | 0.14
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 1.8 |  | 10 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 10 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.3 | 0.18
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.004 | 0.002未満 | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.8 | 4.5133 | [6 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 4.5133 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.3 | 0.2
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 | [7 empty] | 2.9 |  | 1.8 | 5.1574 | [6 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1.2 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.1574 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 2.6 | 0.2
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3 |  | 1.9 | 5.4824 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 5.4824 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 2.8 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.002未満 | 0.005 | 0.002 | 0.001未満 |  | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.002未満 | [7 empty] | 2.9 |  | 1.8 | 5.0101 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 1.3 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.0101 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 2.7 | 0.19
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 1.9 |  | 26 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 26 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.6 | 0.17
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.8 |  | 26 | [5 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 26 | 0.1未満 | 7.2 | -3.4375 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.7 | 7.8 | 2.6 | 0.15
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.4 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 2.6 | 0.15
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5
葛配水ポンプ場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.012 | [9 empty] | 1.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.5 | 0.16
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 1.9 |  | 13 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 13 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.6 | 0.17
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.025 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.029 | 0.025 | 0.004 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.5 |  | 2 | 4.9574 | [6 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 4.9574 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.4 | 0.19
配水系統の変更により7月以降検査なし | 7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
熊野神社 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.011 | [9 empty] | 1.9 | [5 empty] | 0.002 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 2.6 | 0.16
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 2 |  | 15 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 15 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.6 | 0.17
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.025 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.029 | 0.026 | 0.004 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.4 |  | 2 | 4.8643 | [6 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 4.8643 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.4 | 0.19
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.016 | [7 empty] | 3 |  | 2.1 | 5.0342 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.0342 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.7 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.018 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.2 |  | 2.2 | 5.5837 |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.002 | 0.007 |  | 0.8 | 5.5837 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.9 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.002未満 | 0.03 | 0.009 | 0.001未満 |  | 0.036 | 0.018 | 0.006 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.022 | [7 empty] | 3.1 |  | 2.2 | 5.211 |  |  |  |  | 0.006 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.211 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 2.9 | 0.2
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 2 |  | 26 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 26 | 0.1未満 | 7.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.7 | 0.15
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.9 |  | 26 |  |  |  | 0.002 |  | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 26 | 0.1未満 | 7.3 | -3.1756 |  |  |  | 0.000005未満 | 2 | 8 | 2.7 | 0.16
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.7 | 0.14
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.6
大多賀浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [9 empty] | 1.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 2.7 | 0.1
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 1.7 |  | 19 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 19 | 0.2 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.4 | 0.13
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.002未満 | 0.015 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.019 | 0.006 | 0.004 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.7 |  | 1.7 | 5.504 | [6 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 5.504 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.6 | 0.17
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.009 |  | 0.001未満 |  | 0.011 | [7 empty] | 3.1 |  | 1.8 | 6.6976 | [6 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 6.6976 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3 | 0.17
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.2 |  | 1.7 | 7.0911 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1.4 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 1 | 7.0911 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3.1 | 0.19
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.15 | 0.002未満 | 0.015 | 0.01 | 0.001未満 |  | 0.018 | 0.016 | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.9 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 1.2 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.2
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.06 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [7 empty] | 3.1 |  | 1.6 | 6.2016 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 6.2016 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 2.9 | 0.16
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.005 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.007 |  | 0.002 | 1.8 |  | 28 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.002 | [5 empty] | 28 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9 | 0.13
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.6 |  | 28 | [5 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 28 | 0.1未満 | 7.2 | -3.1783 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.1 | 10 | 2.9 | 0.13
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.9 | 0.12
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.7
連谷集会所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.016 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.9 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 2.7 | 0.1
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.012 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 1.7 |  | 16 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 16 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.4 | 0.13
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.002未満 | 0.011 | 0.008 | 0.001未満 |  | 0.014 | 0.014 | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.6 |  | 1.7 | 5.2912 | [6 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 5.2912 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5 | 0.17
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.016 | [7 empty] | 3 |  | 1.8 | 6.3971 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 6.3971 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3 | 0.17
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.3 |  | 1.9 | 7.2029 |  |  | 2e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.005 |  | 0.6 | 7.2029 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.2 | 0.18
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.002未満 | 0.015 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.02 | 0.017 | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.3 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.06 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.01 | [7 empty] | 3.1 |  | 1.7 | 6.0927 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 6.0927 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 0.16
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 1.7 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9 | 0.13
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.6 |  | 30 |  |  |  | 0.002 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 30 | 0.1未満 | 7.2 | -3.162 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.3 | 9.7 | 2.9 | 0.12
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.9 | 0.13
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8
野入浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.2 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 2.9 | 0.08
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 3 |  | 11 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 11 | 0.1未満 | 7.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.8 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.1 |  | 2.9 | 4.7371 | [6 empty] | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 4.7371 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8 | 0.11
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.1 |  | 3 | 5.1036 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.1036 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.9 | [7 empty] | 3.1 | 0.11
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.2 |  | 2.9 | 5.3385 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 5.3385 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.9 | [7 empty] | 3 | 0.11
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.1 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3 | 0.1
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3 |  | 3.1 | 4.9338 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 4.9338 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.7 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 0.08
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 3 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.9 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.9 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.9 | 0.09
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.9 |  | 30 | [5 empty] | 0.2未満 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 30 | 0.1未満 | 7.2 | -3.4195 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.1 | 7.5 | 2.9 | 0.1
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.2 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.9 | 0.08
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.9 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8
山の駅大野瀬 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.2 | 0.07
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3 |  | 16 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 16 | 0.1未満 | 7.6 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.4 | 0.11
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 6.7654 | [6 empty] | 0.2 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 6.7654 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.11
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.1 |  | 3.2 | 7.7007 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 7.7007 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.7 | [7 empty] | 3.4 | 0.1
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.3 |  | 3.2 | 8.7249 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002 |  | 0.5 | 8.7249 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.5 | [7 empty] | 3.7 | 0.12
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.006 |  | 0.001 |  | 0.01 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.6 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3 |  | 3.1 | 8.7019 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 8.7019 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 3.8 | 0.1
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01 | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 3.1 |  | 36 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 36 | 0.1未満 | 7.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 3.9
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.4 |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.08
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3 |  | 36 | [5 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 36 | 0.1未満 | 7.1 | -3.0717 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.4 | 9.2 | 3.3 | 0.08
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.2 | 0.08
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.9 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3
小田木浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1.2 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 2.3 | 0.14
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.16 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 6 |  | 30 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 30 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.8 | 0.16
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.002未満 | 0.001 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.001 | 0.002未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 7 |  | 5.8 | 4.721 | [6 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 4.721 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.5 | 0.17
| 7月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  | 0.001未満 |  | 0.002未満 | [7 empty] | 7.8 |  | 6.5 | 5.2697 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.2697 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.1 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 8.5 |  | 6.7 | 5.5629 | 27 | 0.02未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 5.5629 | [6 empty] | 27 | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.5 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.15 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.003 | 0.002未満 | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.5 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.5 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.004 | [7 empty] | 9.4 |  | 6.6 | 4.3181 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 1.3 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 4.3181 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 6 | 0.16
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.008 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.07 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 4.1 |  | 33 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 1.1 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 33 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 4
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.3 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.6 |  | 33 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 33 | 0.1未満 | 7.2 | -3.479 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.4 | 7.9 | 2.5 | 0.15
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 2.4 | 0.15
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.3
田津原公会堂 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.021 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.3 | 0.14
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 4.1 |  | 25 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 25 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.7 | 0.18
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.002未満 | 0.007 | 0.005 | 0.001未満 |  | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5 |  | 4.3 | 5.0687 | [6 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 5.0687 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.7 | 0.18
| 7月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.011 | [7 empty] | 4.6 |  | 4.1 | 5.8881 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 5.8881 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.6 | [7 empty] | 3.8 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.009 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.7 |  | 4.8 | 6.166 | 22 | 0.02未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.003 |  | 0.6 | 6.166 | [6 empty] | 22 | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.3 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.16 | 0.002未満 | 0.014 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.018 | 0.012 | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.009 |  | 0.001未満 |  | 0.015 | [7 empty] | 5.9 |  | 4.5 | 5.3112 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 5.3112 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.8 |  | 0 | [5 empty] | 4.6 | 0.18
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.05 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 3.8 |  | 34 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 34 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 4
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.5 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.4 | 0.14
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 1.6 |  | 34 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 34 | 0.1未満 | 7.5 | -3.0895 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.1 | 7.2 | 2.4 | 0.14
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.1 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 2.4 | 0.15
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.3
押川浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.33 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.4 | 0.33
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.38 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.002 | 2.7 |  | 31 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.9 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.002 | [5 empty] | 31 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4.4 | 0.38
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.4 |  | 2.6 | 10.3055 | [6 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 10.3055 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1 | 0.31
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.3 |  | 2.8 | 10.4673 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 10.4673 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.1 | 0.25
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.27 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.8 |  | 2.7 | 11.4856 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 11.4856 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.5 | 0.24
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.18 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.9 | 0.28
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.07 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.7 |  | 2.7 | 11.6328 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 11.6328 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.4 |  | 0 | [5 empty] | 4.8 | 0.25
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.18 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.003 | 3 |  | 43 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 1 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.003 | [5 empty] | 43 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.5 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.2 |  | 43 | [5 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 43 | 0.1未満 | 7.2 | -2.7327 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.1 | 14.7 | 4.4 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.4 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.2 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4
川手消防詰所 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.33 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.4 | 0.33
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.43 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.7 |  | 35 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 35 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 4.5 | 0.43
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.37 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.3 |  | 2.8 | 10.3456 | [6 empty] | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 10.3456 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.1 | 0.37
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.5 |  | 2.7 | 10.6283 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 10.6283 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.2 | 0.26
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.25 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.9 |  | 2.7 | 11.3182 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.002 |  | 0.6 | 11.3182 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 4.5 | 0.24
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.18 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.9 | 0.28
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 2.5 | 11.6552 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 11.6552 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 4.9 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.07 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.16 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.008 | 0.02 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 2.4 |  | 43 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 43 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4.7
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.12 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.5 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.06 | [8 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.3 |  | 43 | [5 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2 |  |  |  |  | 43 | 0.1未満 | 7 | -2.8575 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.3 | 15.1 | 4.5 | 0.24
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.4 | 0.24
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4
小原東部浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 | [9 empty] | 2.5 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 1.3 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.6 | 0.26
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 6.1 |  | 31 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 31 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.9 | 0.24
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.002 | 0.002未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.7 |  | 5.7 | 13.1395 | [6 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 13.1395 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.8 | 0.22
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  | 0.001未満 |  | 0.002未満 | [7 empty] | 4.1 |  | 6.2 | 13.1824 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 13.1824 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 5 | 0.23
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.9 |  | 6.7 | 15.1901 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 15.1901 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 5.7 | 0.2
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 | 0.001未満 |  | 0.003 | 0.002未満 | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 6.3 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.9 | 0.23
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.08 | [8 empty] | 0.13 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  | 0.001未満 |  | 0.002未満 | [7 empty] | 4.6 |  | 6.5 | 14.291 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 14.291 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5.9 | 0.21
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.005 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 7.3 |  | 48 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 48 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 6.3
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.1 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.19
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.7 |  | 48 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 48 | 0.1未満 | 7.2 | -2.5051 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.2 | 19.6 | 5.3 | 0.22
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.6 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.3 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.07 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5
簗平減圧弁室 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.25 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.017 | [9 empty] | 2.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.8 | 0.25
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.4 |  | 29 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 29 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5.3 | 0.28
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.018 | 0.003 | 0.001未満 |  | 0.021 | 0.016 | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.8 |  | 3.9 | 12.5952 | [6 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 12.5952 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6 | 0.24
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.009 | [7 empty] | 4.2 |  | 5.3 | 13.5065 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 13.5065 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 5.2 | 0.23
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.8 |  | 5.7 | 15.9668 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.002未満 |  | 0.6 | 15.9668 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 5.8 | 0.2
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.002未満 | 0.014 | 0.003 | 0.001未満 |  | 0.017 | 0.01 | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.5 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6 | 0.23
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.22 | 0.08 | [8 empty] | 0.13 | 0.002未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.009 | [7 empty] | 4.5 |  | 5.4 | 14.4699 |  |  |  |  | 0.004 |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 14.4699 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5.9 | 0.22
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.7 |  | 44 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 44 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 6.1
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.08 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.19
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.07 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.5 |  | 44 | [5 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 44 | 0.1未満 | 7.3 | -2.3543 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.9 | 18.7 | 5.3 | 0.21
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.3 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5
小原北部浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.014 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 1 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 1.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.8 | 0.21
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.4 |  | 19 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 19 | 0.1未満 | 6.9 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.3 | 0.24
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.012 | 0.008 | 0.001未満 |  | 0.014 | 0.013 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.1 | 9.0193 | [6 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 9.0193 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.9 | 0.22
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.01 | [7 empty] | 4.1 |  | 5.2 | 9.7654 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.7654 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.4 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.007 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 5.4 | 10.6758 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 10.6758 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.6 | 0.17
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.002未満 | 0.011 | 0.006 | 0.001未満 |  | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.7 | [7 empty] | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.1 | 0.19
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.07 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.005 |  | 0.001未満 |  | 0.007 | [7 empty] | 4.4 |  | 5.9 | 9.8263 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.8263 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5 | 0.18
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 5.5 |  | 38 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 38 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.9
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 1.1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.9 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4 | 0.09
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.07 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.1 |  | 38 | [5 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 38 | 0.1未満 | 7.2 | -2.8018 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.7 | 14.1 | 4 | 0.14
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4 | 0.14
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.6 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 1.1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.8
大ケ蔵連第2減圧弁室 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.014 |  | 0.001未満 |  | 0.021 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1.4 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3.8 | 0.2
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.25 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.7 |  | 22 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 22 | 0.1未満 | 6.9 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.3 | 0.25
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.002未満 | 0.022 | 0.002 | 0.001未満 |  | 0.024 | 0.025 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.6 |  | 3.1 | 8.3259 | [6 empty] | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1.1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 8.3259 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.7 | 0.22
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.19 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.019 | [7 empty] | 4.1 |  | 4.5 | 9.5575 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.004 |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 9.5575 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.3 | 0.19
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 10.4728 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.003 |  | 0.6 | 10.4728 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.6 | 0.17
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.002未満 | 0.019 | 0.003 | 0.001未満 |  | 0.023 | 0.017 | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.1 | 0.18
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.07 | [8 empty] | 0.15 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.012 | [7 empty] | 4.4 |  | 5.5 | 9.9789 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 9.9789 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5 | 0.18
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.9 |  | 42 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 42 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.012 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.7 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.9 |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4 | 0.09
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.2 |  | 42 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 42 | 0.1未満 | 7.3 | -2.6551 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.1 | 14 | 4 | 0.14
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 4 | 0.15
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.012 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.8
小原西部浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.09 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.01 | [9 empty] | 2.1 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.8 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 1.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.9 | 0.09
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 5.4 |  | 28 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 28 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.4 | 0.12
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.11 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 | 0.002未満 | 0.004 | 0.003 | 0.001未満 |  | 0.004 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 4 |  | 4.8 | 9.1703 | [6 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 9.1703 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.11
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 | [7 empty] | 4.3 |  | 5.4 | 9.4764 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.4764 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.5 | 0.12
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.2 |  | 5.9 | 10.4506 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 10.4506 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5 | 0.13
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.15 | 0.002未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.5 | [7 empty] | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2 | 0.14
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  | 0.001未満 |  | 0.002 | [7 empty] | 4.7 |  | 5.3 | 9.6656 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 9.6656 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 5 | 0.11
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 5.4 |  | 44 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 44 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.3 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.07 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.1 |  | 44 | [5 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 44 | 0.1未満 | 7.2 | -2.7714 |  |  |  | 0.000005未満 | 1.3 | 15.3 | 4.2 | 0.08
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.06 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.2 | 0.08
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4
喜佐平減圧弁室 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.017 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4 | 0.1
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.2 |  | 29 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 29 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.2 | 0.13
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.002未満 | 0.021 | 0.003 | 0.001未満 |  | 0.023 | 0.022 | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 4 |  | 3.1 | 8.071 | [6 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 8.071 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.8 | 0.12
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.017 | [7 empty] | 4.5 |  | 4.2 | 9.1562 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 9.1562 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.4 | 0.12
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.1 |  | 4.5 | 10.2682 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 10.2682 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 4.8 | 0.13
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.002未満 | 0.018 | 0.004 | 0.001未満 |  | 0.021 | 0.017 | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.1 | 0.12
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.12 | 0.07 | [8 empty] | 0.14 | 0.002未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.018 | [7 empty] | 4.7 |  | 4.1 | 9.3694 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.6 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 9.3694 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.3 |  | 0 | [5 empty] | 4.8 | 0.12
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.06 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4 |  | 45 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 45 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.2 | [7 empty] | 0.4 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.08 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.2 |  | 45 | [5 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 45 | 0.1未満 | 7.2 | -2.7564 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.6 | 15.1 | 4.2 | 0.08
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.7 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 4.2 | 0.07
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.9
大沼浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.3 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5.6 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.3 | 0.3
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 5.6 |  | 27 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 27 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5.1 | 0.29
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.015 |  | 0.001未満 |  | 0.017 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.8 |  | 5.5 | 10.6412 | [6 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 10.6412 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.7 | 0.31
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.27 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 5.2 | 11.4325 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002 |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 11.4325 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 4.7 | 0.27
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.24 | 0.002未満 |  | 0.015 |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.2 |  | 6.4 | 12.2343 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.8 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.003 |  | 0.8 | 12.2343 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 5.2 | 0.31
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.23 |  | 0.016 |  | 0.001未満 |  | 0.02 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.1 | 0.29
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.3 |  | 5.2 | 11.7105 |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 11.7105 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5.5 | 0.28
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.11 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.02 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 5.3 |  | 54 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 54 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 5.4 | 0.23
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.3 | [7 empty] | 0.8 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.3 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.3 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5 |  | 54 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 54 | 0.1未満 | 6.9 | -3.0514 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.4 | 14.8 | 5.5 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.9 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5.5 | 0.22
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 5.1 | [7 empty] | 0.9 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2
大沼梶浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.3 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.5 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 5 | 0.3
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.4 |  | 27 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.9 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 27 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.7 | 0.29
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.31 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.008 |  | 0.001未満 |  | 0.01 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.6 |  | 4.3 | 10.5686 | [6 empty] | 0.8 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 | 10.5686 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.4 | 0.31
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 4.2 | 11.9293 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002未満 |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 11.9293 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.7 | 0.28
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.35 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.2 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.4 |  | 4.8 | 12.2483 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.9 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 12.2483 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.8 | 0.35
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 |  | 0.01 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.3 | [7 empty] | 0.6 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5 | 0.29
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.29 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.2 |  | 4.5 | 12.1562 |  |  |  |  | 0.002 |  | 1.1 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 12.1562 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 |  | 0 | [5 empty] | 5.4 | 0.29
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 4.5 |  | 51 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 51 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.3 | 0.23
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.8 | [7 empty] | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1.7 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.6 |  | 51 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 51 | 0.1未満 | 7 | -2.9352 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.1 | 15.4 | 5.4 | 0.23
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.8 | [7 empty] | 0.8 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 5.4 | 0.23
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 1 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2
西ノ入配水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.28 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 5.2 | 0.28
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.28 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.003 |  | 0.001未満 | 4.6 |  | 31 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 31 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5 | 0.28
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.3 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.015 |  | 0.001未満 |  | 0.018 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.5 |  | 4.1 | 10.5789 | [6 empty] | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 10.5789 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.2 | 6.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.3
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.26 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.8 |  | 4.3 | 11.4998 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 11.4998 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 4.6 | 0.26
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.29 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.23 | 0.002未満 |  | 0.004 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.3 |  | 4.9 | 12.7846 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.7 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.4 | 12.7846 | [7 empty] | 0.2 | 6.6 | [7 empty] | 5.2 | 0.29
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.3 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.28 |  | 0.018 |  | 0.001未満 |  | 0.023 |  | 0.005 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.6 | [7 empty] | 0.6 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5 | 0.3
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.29 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.21 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 4.5 |  | 4.6 | 11.9138 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.5 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 11.9138 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.7 |  | 0 | [5 empty] | 5.5 | 0.29
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.03未満 | 0.002 |  | 0.001未満 | 4.8 |  | 50 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 50 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 5.3 | 0.23
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.24 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.006 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.5 | [7 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.4 | 0.24
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.24 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.8 |  | 50 | [5 empty] | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 50 | 0.1未満 | 6.9 | -2.9544 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.4 | 14.5 | 5.4 | 0.24
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.8 | [7 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 5.5 | 0.22
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.008 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.2
野原浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 6.9 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.5 | 0.06
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 7.1 |  | 13 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 13 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.8 | 0.09
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.014 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.2 |  | 7.1 | 4.2122 | [6 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 4.2122 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.2 | 0.18
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.8 |  | 7.1 | 4.0444 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 4.0444 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.5 | 0.11
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.21 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 7 |  | 7.3 | 4.3329 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 4.3329 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 4.7 | 0.12
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.14 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.29 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.015 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.4 | [7 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.8 | 0.14
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 7 |  | 7.4 | 4.3755 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 4.3755 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.9 |  | 2 | [5 empty] | 4.8 | 0.13
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.18 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.004 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.002未満 |  | 0.001未満 | 7.5 |  | 8 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 8 | 0.1未満 | 7 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.6
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.15 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.1 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.3 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 7.5 |  | 8 | [5 empty] | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 8 | 0.1未満 | 7.1 | -3.5288 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.2 | 8.6 | 4.6 | 0.06
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.05 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 7.3 | [7 empty] | 0.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 4.6 | 0.05
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.5 | [7 empty] | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.5
三河湖観光センター | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 7.1 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 4.6 | 0.06
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 7.3 |  | 16 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 16 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.7 | 0.09
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.06 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.016 |  | 0.001未満 |  | 0.019 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.6 |  | 2.8 | 25.3421 | [6 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 25.3421 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6 | 0.06
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.11 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 6.9 |  | 7.5 | 4.6019 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 4.6019 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.9 | [7 empty] | 4.6 | 0.11
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.12 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.19 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 6.9 |  | 7.5 | 4.6454 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001 | 0.003 |  | 0.5 | 4.6454 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.8 | [7 empty] | 4.7 | 0.12
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.28 |  | 0.02 |  | 0.001未満 |  | 0.024 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.5 | [7 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.9 | 0.17
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.13 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 7 |  | 7.4 | 4.3755 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 4.3755 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.9 |  | 2 | [5 empty] | 4.8 | 0.13
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.2 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.005 |  | 0.001未満 | 7.5 |  | 12 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 12 | 0.1未満 | 6.8 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 4.7
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.07 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.15 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.2 | [7 empty] | 0.2 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 6.9 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6 | 0.07
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 7.2 |  | 12 | [5 empty] | 0.7 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 12 | 0.1未満 | 6.9 | -3.6331 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.2 | 8.7 | 4.7 | 0.06
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.05 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 7.4 | [7 empty] | 0.3 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.7 | [7 empty] | 4.7 | 0.05
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.012 |  | 0.001未満 |  | 0.014 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 7.6 | [7 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 4.6
黒坂浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.2 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3.2 | 0.02
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.03 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.006 |  | 0.001未満 | 4.2 |  | 18 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 18 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.1 | 0.03
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.04 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 |  | 0.011 |  | 0.001未満 |  | 0.013 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.2 |  | 4.3 | 2.4386 | [6 empty] | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 2.4386 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.04
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.04 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.3 |  | 4.5 | 2.8793 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 2.8793 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.3 | 0.04
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.08 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.24 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 4.9 |  | 4.8 | 3.8955 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.7 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 1 | 3.8955 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3.6 | 0.08
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.05 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.2 |  | 0.014 |  | 0.001未満 |  | 0.016 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.6 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.6 | 0.05
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 4.7 | 2.4777 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 1.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1.2 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 2.4777 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3.6 | 0.1
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 4.4 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1.2 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 7.5 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.8 | 0.02未満
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.004 |  | 0.001未満 |  | 0.004 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.7 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.9 |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.5 | 0.02未満
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.2 |  | 32 | [5 empty] | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 32 | 0.1未満 | 7.2 | -3.7806 |  |  |  | 0.000005未満 | 2.6 | 6.9 | 3.3 | 0.02未満
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 3.9 | [7 empty] | 0.6 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3.5 | 0.02未満
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.1 | [7 empty] | 0.9 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.3
日月神社 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.3 | [7 empty] | 3.5 | 0.02
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.03 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.07 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.012 |  | 0.001未満 | 4.3 |  | 18 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 18 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.2 | 0.03
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.04 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 |  | 0.024 |  | 0.001未満 |  | 0.027 |  | 0.003 | 0.001未満 | [5 empty] | 5.2 |  | 4.4 | 2.6848 | [6 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 2.6848 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.2 | 0.04
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.04 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.5 |  | 4.6 | 2.8947 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | 2.8947 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.6 | 0.04
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.22 | 0.002未満 |  | 0.013 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 5.8 |  | 5 | 3.4847 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.8 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.004 |  | 0.3 | 3.4847 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3.8 | 0.06
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.05 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.21 |  | 0.025 |  | 0.001未満 |  | 0.029 |  | 0.004 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.8 | [7 empty] | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.8 | 0.05
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.06 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 5.8 |  | 4.9 | 2.4567 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.5 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 2.4567 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.2 |  | 0 | [5 empty] | 3.8 | 0.06
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.12 | 0.002未満 |  | 0.006 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.008未満 | 0.003 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.019 |  | 0.001未満 | 4.7 |  | 36 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 36 | 0.1未満 | 7.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.6 | 0.02未満
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.6 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.8 |  |  | 0.1未満 | 7.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.4 | 0.02未満
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 4.2 |  | 36 | [5 empty] | 0.2未満 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 36 | 0.1未満 | 7.3 | -3.6203 |  |  |  | 0.000005未満 | 2 | 7.4 | 3.3 | 0.02未満
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 4.3 | [7 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.5 | 0.02未満
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.006 |  | 0.001未満 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 4.2 | [7 empty] | 1 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.4
阿蔵浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.1 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.7 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.6 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.2 | [7 empty] | 3 | 0.14
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.013 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.019 |  | 0.001 | 3.1 |  | 12 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.8 |  | 0.001 | [5 empty] | 12 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.9 | 0.15
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.06 |  | 0.002 |  | 0.001未満 |  | 0.003 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.2 | 4.9943 | [6 empty] | 0.2未満 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 | 4.9943 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.2 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.7 | 0.19
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.1 |  | 3.2 | 6.2468 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.4 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 6.2468 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3.1 | 0.2
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.002 |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.3 | 6.5869 |  |  | 3e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.8 | 6.5869 | [7 empty] | 0.1未満 | 7.1 | [7 empty] | 3.2 | 0.22
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.14 |  | 0.003 |  | 0.001未満 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.4 | [7 empty] | 0.4 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 0.8 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.8 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.3 | 0.23
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.1 |  | 3.1 | 5.9019 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | 5.9019 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 |  | 0 | [5 empty] | 3.1 | 0.2
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.1 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.007 | 0.01 | 0.03未満 | 0.009 |  | 0.004 | 3.5 |  | 9 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.5 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 1 |  | 0.004 | [5 empty] | 9 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 3.3
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.19 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.2 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 7.1 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.19
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.18 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.3 |  | 9 | [5 empty] | 0.6 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 9 | 0.1未満 | 7.1 | -3.4457 |  |  |  | 0.000005未満 | 3.8 | 7.9 | 3.1 | 0.18
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.2未満 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.1 | 0.17
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3
三河高原キャンプ村 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.14 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.1 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 1 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3 | 0.14
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.003 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 3.1 |  | 10 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 10 | 0.1未満 | 7.2 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 2.8 | 0.15
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.15 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 |  | 0.007 |  | 0.001未満 |  | 0.009 |  | 0.002 | 0.001未満 | [5 empty] | 2.8 |  | 3.3 | 5.4211 | [6 empty] | 0.4 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 | 5.4211 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 2.8 | 0.15
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.2 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.1 |  | 3.2 | 6.0575 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 6.0575 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.1 | 0.2
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.23 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.09 | 0.002未満 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.1 |  | 3.4 | 6.6196 |  |  | 1e-06 | 0.000001未満 |  |  | 0.3 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.003 |  | 0.6 | 6.6196 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 | [7 empty] | 3.2 | 0.23
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.22 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.14 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.003 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.4 | [7 empty] | 0.2 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.3 | 0.22
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.21 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.2 |  | 3.2 | 5.9166 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.4 | 7 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | 5.9166 | [7 empty] | 0.1未満 | 7 |  | 0 | [5 empty] | 3.2 | 0.21
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.08 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.002 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.004 |  | 0.001未満 | 3.3 |  | 12 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 12 | 0.1未満 | 7.1 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 3.2
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.18 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.07 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.3 | [7 empty] | 0.2未満 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.7 |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3.1 | 0.18
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 3.4 |  | 12 | [5 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 12 | 0.1未満 | 7.4 | -3.1089 |  |  |  | 0.000005未満 | 2 | 7.4 | 3.2 | 0.17
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.17 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.1未満 | 7.4 | [7 empty] | 3.1 | 0.17
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 3.2 | [7 empty] | 0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 7.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 3
根山浄水場 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.7 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.2 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 5.8 | 0.05
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.006 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.008 |  | 0.001未満 | 2.8 |  | 34 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 34 | 0.1未満 | 6.5 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 6.5 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.06 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [5 empty] | 3.6 |  | 2.8 | 25.1883 | [6 empty] | 0.3 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 25.1883 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7 | 0.06
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.3 |  | 2.6 | 20.846 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.002未満 |  | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 20.846 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 6 | 0.02未満
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.06 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 3.4 |  | 2.6 | 20.4125 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.6 | 20.4125 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 6 | 0.02未満
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.04 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.2 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.7 | 0.04
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02 | 0.05 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.6 |  | 2.8 | 23.3225 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | 23.3225 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.4 |  | 10 | [5 empty] | 6.8 | 0.02
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.007 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.014 |  | 0.001未満 | 2.8 |  | 26 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 26 | 0.1未満 | 6.5 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5.7
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.6 |  |  | 0.1未満 | 6.5 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.4 | 0.02未満
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.9 |  | 26 |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.3 | 6.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 |  |  | 22.7 |  |  |  |  | 26 | 0.1未満 | 6.5 | -2.8226 |  |  |  | 0.000005未満 | 25.8 | 22.5 | 5.8 | 0.02未満
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.3 | [7 empty] | 5.6 | 0.02未満
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.2 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.6
羽布町給水栓 | 4月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.05 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.8 | [5 empty] | 0.002未満 |  | 0.3 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.4 | [7 empty] | 5.8 | 0.05
| 5月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.004未満 |  | 0.1 | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.015 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.135 |  | 0.001未満 | 2.9 |  | 33 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.3 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 33 | 0.1未満 | 6.3 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 6.5 | 0.1
| 6月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.09 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.11 |  | 0.001 |  | 0.001未満 |  | 0.002 |  | 0.001 | 0.001未満 | [5 empty] | 6.8 |  | 7.4 | 4.7447 | [6 empty] | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 | 4.7447 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 7.1 | 0.09
| 7月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.3 |  | 2.6 | 20.8997 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 20.8997 | [5 empty] | 1未満 |  | 0.1未満 | 6.3 | [7 empty] | 6.1 | 0.02未満
| 8月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 3.4 |  | 2.7 | 20.3789 |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [8 empty] | 0.001未満 | 0.002未満 |  | 0.5 | 20.3789 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.3 | [7 empty] | 6 | 0.02未満
| 9月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.04 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 6.8 | 0.04
| 10月 | 0 | 不検出 |  | 0.00005未満 |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 3.6 |  | 2.8 | 23.2424 |  |  |  |  | 0.002未満 |  | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 | 23.2424 | [7 empty] | 0.1未満 | 6.3 |  | 9 | [5 empty] | 6.9 | 0.02
| 11月 | 0 | 不検出 | 0.0003未満 |  | 0.001未満 | 0.005 | 0.001未満 | 0.002未満 |  |  |  | 0.05未満 | 0.01未満 | [7 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | 0.011 | 0.01未満 | 0.03未満 | 0.095 |  | 0.001未満 | 2.9 |  | 32 | 0.02未満 |  |  |  | 0.0005未満 | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.001未満 | [8 empty] | 0.5 |  | 0.001未満 | [5 empty] | 32 | 0.1未満 | 6.4 |  |  |  | 0.01未満 |  |  |  | 5.8
| 12月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.008未満 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.3 |  |  | 0.1未満 | 6.4 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.4 | 0.02未満
| 1月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.02 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 |  |  |  |  | 0.001未満 | [11 empty] | 2.9 |  | 32 | [5 empty] | 0.2未満 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 24.6 |  |  |  |  | 32 | 0.1未満 | 6.4 | -2.9917 |  |  |  | 0.000005未満 | 28 | 22.7 | 5.7 | 0.02
| 2月 | 0 | 不検出 | [6 empty] | 0.004未満 |  | 0.02未満 | 0.05未満 | [8 empty] | 0.05未満 | 0.002未満 |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.008未満 | [6 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 | [11 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1未満 | 6.3 | [7 empty] | 5.6 | 0.02未満
| 3月 | 0 | 不検出 | [9 empty] | 0.05未満 |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 |  | 0.001未満 | 0.001未満 | [7 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.2未満 | 6.3 | 異常なし | 異常なし | 0.5未満 | 0.1未満 |  |  |  | 0.0002未満 | 0.001未満 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.1未満 | 6.3 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 5.6