## 【公表資料】①放流水＿排水基準項目
【球磨川上流浄化センター】 放流水 分析結果一覧 | [26 empty] | 令和6年度（2024年度）
|  | 項 目 | 基準値 | 単位 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 平均値 | 最大値 | 最小値
| 1 | カドミウム | 0.03 | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 2 | シアン | 1 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 3 | 有機りん | 1 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 4 | 鉛 | 0.1 | mg/l | 0.011 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.011 | <0.005
| 5 | 六価クロム | 0.2 | mg/l | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002
| 6 | ヒ素 | 0.1 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
健 | 7 | 総水銀 | 0.005 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 8 | アルキル水銀 | 不検出 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 9 | ＰＣＢ | 0.003 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | ジクロロメタン | 0.2 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | 四塩化炭素 | 0.02 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
康 | 12 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.04 | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 13 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 14 | ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.4 | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 3 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 16 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.06 | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
項 | 17 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 19 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.02 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 20 | チウラム | 0.06 | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 21 | シマジン | 0.03 | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
目 | 22 | チオベンカルブ | 0.2 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | 0.1 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | 0.1 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ホウ素 | 10 | mg/l | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1
| 26 | フッ素 | 8 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 27 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.5 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 28 | NH4-N、NO2-N、NO3-N | 100 | mg/l | 0.69 | 0.59 | 0.9 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.6 | 0.77 | 1.66 | 1.65 | 0.46 | 0.4 | 1.14 | 0.98 | 0.872 | 0.828 | 1.122 | 2.97 | 2.218 | 2.092 | 1.09 | 2.97 | 0.4
| 1 | ｐＨ | 5.8～8.6 | - | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7
生 | 2 | ＢＯＤ | 20 | mg/l | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.4
| 3 | ＣＯＤ | 20 | mg/l | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 4.8
活 | 4 | ＳＳ | 70 | mg/l | [20 empty] | 1 | 1 | <1 | bar: 2024-04-03 to 2025-01-22
| 5 | 大腸菌群数 | 3000 | 個/cm3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
環 | 6 | Ｔ－Ｎ | 120 | mg/l | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2 | 4.4 | 1.1
| 7 | Ｔ－Ｐ | 16 | mg/l | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5
境 | 8 | 鉱油類 | 5 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 9 | 動植物油脂類 | 30 | mg/l | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | <0.5
項 | 10 | フェノール類 | 5 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 11 | 銅 | 3 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
目 | 12 | 亜鉛 | 2 | mg/l | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02
| 13 | 溶解性鉄 | 10 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.3 | <0.1
| 14 | 溶解性マンガン | 10 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 15 | 全クロム | 2 | mg/l | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
注：排水基準値は水質汚濁防止法に基づく排水基準値