## 【公表資料】①放流水＿排水基準項目
【八代北部浄化センター】 放流水 分析結果一覧 | [26 empty] | 令和6年度（2024年度）
|  | 項 目 | 基準値 | 単位 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 平均値 | 最大値 | 最小値
| 1 | カドミウム | 0.03 | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| 2 | シアン | 1 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 3 | 有機りん | 1 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 4 | 鉛 | 0.1 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 5 | 六価クロム | 0.2 | mg/l | <0.002 | 0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.008 | <0.002
| 6 | ヒ素 | 0.1 | mg/l | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001
健 | 7 | 総水銀 | 0.005 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 8 | アルキル水銀 | 不検出 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 9 | ＰＣＢ | 0.003 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | ジクロロメタン | 0.2 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | 四塩化炭素 | 0.02 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
康 | 12 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.04 | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
| 13 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 14 | ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.4 | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 3 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 16 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.06 | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
項 | 17 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 19 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.02 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 20 | チウラム | 0.06 | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| 21 | シマジン | 0.03 | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
目 | 22 | チオベンカルブ | 0.2 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | 0.1 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | 0.1 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 25 | ホウ素 | 10 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1
| 26 | フッ素 | 8 | mg/l | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1
| 27 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.5 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 28 | NH4-N、NO2-N、NO3-N | 100 | mg/l | 5.26 | 6.17 | 6.41 | 6.51 | 5.99 | 5.08 | 4.79 | 5.07 | 5.99 | 7.86 | 6.66 | 6.46 | 7.35 | 6.77 | 6.66 | 6.36 | 6.15 | 6.45 | 6.254 | 5.65 | 6.19 | 7.86 | 4.79
| 1 | ｐＨ | 5.8～8.6 | - | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6
生 | 2 | ＢＯＤ | 20 | mg/l | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.3
| 3 | ＣＯＤ | 20 | mg/l | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 7 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 5.5
活 | 4 | ＳＳ | 70 | mg/l | 1 | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | <1
| 5 | 大腸菌群数 | 3000 | 個/cm3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
環 | 6 | Ｔ－Ｎ | 120 | mg/l | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 8 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 6 | 7 | 8.8 | 5.4
| 7 | Ｔ－Ｐ | 16 | mg/l | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.2
境 | 8 | 鉱油類 | 5 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 9 | 動植物油脂類 | 30 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
項 | 10 | フェノール類 | 5 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 11 | 銅 | 3 | mg/l | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02
目 | 12 | 亜鉛 | 2 | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | <0.01
| 13 | 溶解性鉄 | 10 | mg/l | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1
| 14 | 溶解性マンガン | 10 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 15 | 全クロム | 2 | mg/l | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
注：排水基準値は水質汚濁防止法に基づく排水基準値